АДМИНИСТРАЦИЯ 	ЧЕКРУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2025 года                                                                                          № 18

с. Чекрушево

Об утверждении актуализированной  схемы водоснабжения Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района

Во исполнение требований Федерального закона от 7.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и в целях улучшения качества услуг водоснабжения и водоотведения, повышения надежности работы систем водоснабжения на территории Чекрушанского сельского поселения, Администрация Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района (Приложение 1).

2. Настоящее постановление в полном объеме опубликовать в Официальном бюллетене органов местного самоуправления Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района и разместить на официальном сайте Чекрушанского сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чекрушанского сельского поселения                                      И.В. Корнев

Приложение №1 к Постановлению Администрации Чекрушанского сельского поселения № 18 от 10.04.2025

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЧЕКРУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2025 г.

Содержание

Введение………………………………………………….………………………3

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Чекрушанского сельского поселения…………………..……………………………………………………..4

- Направления развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………………….……....…10

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды……………………………………………………………………………...11

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………………..15

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………….…………………17

6.  Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………….……………..…..18

7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения………………………………………………….………………20

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………….23

9. Водоотведение ……………………………………………………………....23

Список  источников….…………………………………………….…………...24

Введение

Схема водоснабжения Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Чекрушанского  сельского поселения являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  также с учетом схемы теплоснабжения.

В связи с изменением запланированных прогнозных показателей развития сельского поселения   ежегодно проводится актуализация схемы.

Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

-изучить систему водоснабжения сельского поселения, провести  анализ существующей ситуации в водоснабжении  муниципального образования;

-  выявить дефицит в водоснабжении, сформировать варианты развития системы водоснабжения для ликвидации данного дефицита;

- определить возможность подключения к сетям объектов капитального строительства, объектов социальной сферы и объектов индивидуального жилищного строительства;

- повысить  надежность работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизировать затраты на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечить жителей Чекрушанского сельского  поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет объёма воды, забираемого из источника водоснабжения, объёма  подаваемой и расходуемой воды.

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических

требований при заборе, подготовке и подаче воды потребителям.

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Чекрушанского сельского поселения

  - Общая характеристика Чекрушанского сельского поселения, характеристика природных условий  и экономического развития поселения.

Население  Чекрушанского сельского поселения составляет 1000 человек. Жилищный фонд  Чекрушанского сельского поселения в основном представлен индивидуальными домами одноэтажной застройки. Общая площадь жилых помещений Чекрушанского сельского поселения составляет 36,5тыс. квадратных метров.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 15869 гектаров. На территории Чекрушанского сельского поселении расположено 2населенных пункта: село Чекрушево и деревня Петрово.

Климат резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Преобладающее направление ветра в зимний период – южное, в летний – западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,8-3,8 м/с. Наименьшие скорости наблюдаются в июле, наибольшие – в мае, ноябре. Максимальная скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 10 м/с.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет - минус 0,8°С.Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 19,2 °С и абсолютным минимумом минус 50°С. Средняя максимальная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 24 °С и абсолютным максимумом плюс 36.С. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет 6 и 6 месяцев. В конце апреля – начале мая прекращаются устойчивые морозы, но весной наблюдается наибольшая изменчивость температуры воздуха и теплая погода может неожиданно смениться холодами. Заморозки не наблюдаются только в июле месяце. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 251 день, средняя продолжительность безморозного периода – 105 дней. В среднем первые заморозки отмечаются в третьей декаде августа, последние – в конце июня. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 9,4°С.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,98 м, для супесчаных – 2,40м. (СНиП 2.02.01-83*, СНиП 23-01-99).

Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание, ветровой недоучет и испарение составляет – 466 мм. Распределение их в течение года неравномерное. Основное количество осадков (346 мм) выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь), в холодный период (с ноября по март) – 91 мм. Наибольшее количество осадков по месяцам выпадает в июне-июле – 72 мм, наименьшее – в феврале (12 мм).

Снежный покров обычно появляется во второй половине октября, устойчивый снежный покров образуется в среднем в период с 30 октября по 5 ноября. Полностью снежный покров сходит в среднем в конце II декады апреля, в отдельные ранние весны – в конце марта, иногда только в начале июня.Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 177 дней. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота снежного покрова, из наибольших за зиму, за период наблюдений, составила 39 см. Максимальная высота-70 см, минимальная-14 см.

Согласно СНиП 23-02-2003 зона влажности – нормальная.

Согласно СНиП 23 – 01 – 99 «Строительная климатология» Чекрушанское сельское поселение расположено в климатической зоне Iсо следующими климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), 0°С - минус 40 °С

- продолжительность отопительного периода (средняя суточная температура воздуха меньше 8°С) 234 дней

- нормативная снеговая нагрузка для IV района по СНиП 2.01.07 – 85 - 2,4 кПа

-скоростной напор ветра для I ветрового района по СНиП 2.01.07-85 - 0,23 кПа.

  - Существующая структура водоснабжения Чекрушанского сельского поселения

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная – по назначению, по конструкции является тупиковой. Подача воды предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды,  полив и  пожаротушение.

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах Чекрушанского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы, приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Все объекты централизованного водоснабжения Чекрушанского сельского поселения  находятся в собственности Администрации Чекрушанского сельского поселения.

Типовая система водоснабжения населенного пункта поселения включает в себя водозаборную скважину, погружные центробежные  электронасосные агрегаты типа ЭЦВ, водонапорные башни, резервуары чистой воды, водопроводные сети и сооружения на них, водоразборные колонки и пожарные гидранты. Сооружения для подготовки и очистки воды в селах Чекрушанского сельского поселения отсутствуют. Водоразбор в Чекрушанском сельском поселении осуществляется через водозаборные колонки и дома с внутренним водоснабжением, в  поливной сезон через летний водопровод.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Чекрушанского сельского поселения отсутствует. Подготовка горячей воды для жилых и общественных зданий осуществляется в водоподогревателях, установленных соответственно в жилых домах и зданиях.

Общая протяженность водопроводных сетей в Чекрушанском сельском поселении составляет 10930 м.

Общее состояние водопроводных сетей характеризуется большим износом. Износ  системы водозаборных сооружений составляет 73%, водопроводных сетей 70%.

Ежегодно заключается договор на оказание услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе». Предмет договора лабораторно-инструментальное исследование воды, контроль качества воды по микробиологическим, органолептическим, неорганическим и обобщенным показателям.

    - Существующая система водоснабжения села Чекрушево.

Количество проживающих в селе Чекрушево 834 человек. Услугами водоснабжения пользуются 696 человек.

Основным источником водоснабжения села Чекрушево являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения села имеются водонапорные  башни Рожновского. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют. Подъём воды осуществляется погружными насосами ЭЦВ 6-6,5-85(1 шт), ЭЦВ 6-6,5-225(1шт)

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 7710 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления среднего типа (6814 м, 1974г) и чугунных труб (896 м, 2004г).

Количество водозаборных скважин в селе Чекрушево:

- №5-1407,глубина – 120 м,год бурения -2007 г.;

- №50-1074, глубина – 90м ,год бурения – 1974 г.

Регулирующие и запасные емкости.

- Водонапорная башня Рожновского, сталь, 15 м3, 1974 г;

- Водонапорная башня Рожновского, сталь, 15 м3, 1991 г;

    - Существующая система водоснабжения деревни Петрово.

Количество проживающих в деревне Петрово 270  человек. Услугами водоснабжения пользуются 175 человек.

Основным источником водоснабжения деревни Петрово являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборной скважины (трубчатого колодца). В системе водоснабжения села имеется водонапорная  башня Рожновского. Система подготовки и очистки воды отсутствует. Подъём воды осуществляется погружным насосом ЭЦВ 6-6,5-85(1 шт.).

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 3220м (3220 м ПНД, 1991 г.)  Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления среднего типа.

Количество водоразборных пунктов в селе составляет 4 шт. Водоразборные устройства в основном не типовые, не заводского изготовления.

Количество водозаборных скважин в деревни Петрово:

- №47-1080,глубина – 90м,год бурения -1980 г.

Регулирующие и запасные емкости.

- .  Водонапорная башня Рожновского №1, сталь,1980 г.V=15 м3.

    - Существующая система водоснабжения БУ СОЛ КД «Лесная поляна» с. Петрово.

Основным источником водоснабжения БУ СОЛ КД «Лесная поляна»являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения  имеются водонапорные  башни Рожновского и резервуары чистой воды. Подъём воды осуществляется погружными насосами  ЭЦВ. Протяженность водопроводной сети составляет 1200 м, водопровод выполнен из стальных труб. В системе водоснабжения  БУ СОЛ КД «Лесная поляна» имеются и функционируют  водоочистные сооружения расположенные в здании  насосной станции.

Количество водозаборных скважин в БУ СОЛ КД «Лесная поляна»:

- №26-1087,глубина – 86 м;

- №28-1087, глубина – 86 м;

- №32-1087, , глубина – 86 м.

Регулирующие и запасные емкости.

- .  Водонапорная башня Рожновского  №1, сталь, V=25 м3.

- .  Водонапорная башня Рожновского  №2, сталь, V=25 м3.

- . Резервуары-отстойники,  ж/б,  2шт.

Обслуживанием и эксплуатацией системы водоснабжения занимается балансодержатель БУ СОЛ КД «Лесная поляна».

  - Существующие проблемы системы централизованного водоснабжения Чекрушанского сельского поселения

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения Чекрушанского сельского поселения:

- Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с санитарными нормативами).

2. Несоблюдение должного режима в пределах  поясов ЗСО, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4. Большой процент износа водопроводных сетей, емкостных сооружений, водозаборных скважин и насосного оборудования.

5. Наличие водоразборных устройств не соответствующих санитарным нормам.

6. Отсутствие резервных водозаборных скважин.

7. Низкий процент охвата поселения приборами учета на холодное водоснабжение.

8. Наличие неликвидированных водозаборных скважин выведенных из эксплуатации.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из двух  поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны(зона строгого режима) включается территория в радиусе 15-30м. вокруг скважины, ограждаемую забором 1,2 м Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, озеленяется

На территории первого пояса запрещается:

-пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к     водопроводу;

- для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический  медицинский осмотр и проверка  на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и            обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго  пояса радиусом 150м предусматривается следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласования с районными санитарными  организациями;

-  при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать  их антисанитарного  состояния.

На территории второго пояса санитарной зоны запрещается:

-загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами ;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ,  скотомогильников ,полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ ,силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий .которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и  ядохимикатов;

В зону второго пояса на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.На территории второго устанавливается ограниченный санитарный режим.

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Основными направлениями и задачами развития централизованных систем водоснабжения является поддержание существующего положения систем водоснабжения и в перспективе модернизация систем с целью улучшения качества воды и надежности функционирования системы.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

При существующем положении систем водоснабжения различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения не рассматриваются, так как существенного развития поселения не планируется.

Основными направлениями в развитии централизованного водоснабжения сельского поселения являются.

- Строительства новых водозаборных скважин.

- Строительство новых водопроводных сетей в сельском поселении.

- Замена существующих аварийных и ветхих водопроводных сетей.

- Замена погружных артезианских насосов на энергосберегающие и энергоэффективные.

- Установка частотно регулируемых приводов на насосы.

- Установка станций управленияи защиты.

- Замена не типовых водоразборных устройств на водоразборные колонки соответствующих санитарным требованиям.

- Строительство  водоочистных сооружений.

- Обустройство зон санитарной охраны.

- Строительство резервных водозаборных скважин с возможностью переключения.

- Закольцовка водопроводных сетей.

- Реконструкция артезианских скважин, в виду их большого износа.

- Ремонт водонапорных башен и резервуаров чистой воды.

- Ликвидация (консервация) неэксплуатируемых водозаборных скважин.

- Подключение домовладений к централизованной системе водоснабжения населенного пункта.

Развитие водопроводные сети необходимо запланировать  для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

3.1 Баланс подачи и реализации воды в Чекрушанском сельском поселении

Баланс подачи и реализации воды формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- Высокая сезонная неравномерность водопотребления.

- Высокая суточная неравномерность водопотребления.

- Высокая доля частного сектора.

- Преобладание индивидуального поквартирного учета воды при слабо развитом общедомовом учете.

Основным потребителем услуг холодного водоснабжения является население, 71% от общего объема реализации. Организации бюджетной сферы потребляют в среднем 19 % , прочие потребители -10%.

Баланс потребления холодной воды в Чекрушанском  сельском поселении.

село Чекрушево (696чел)

1.Жилые дома без водопровода, без канализации,

использующие воду из водоразборных колонок

(норма расхода с 1 января по 31 декабря -1,20м3/мес)

Количество человек-25чел

25ч*1,2м3\мес*12мес=360,0м3/год

2.Жилые дома с водопроводом, без канализации

(норма расхода с 1 января по 30 июня-0,99 м3\мес,

с 1июля по 31 декабря-1,8м3/месс)

203ч.*0,99 куб\мес*6 мес.=1205,82м3

203ч*1,08куб/м*6 мес.=1315,44м3

3.Жилые дома с водопроводом, выгребом

(норма расхода с 1 января по 30 июня-1,43 м3\мес,

с 1июля по 31 декабря-1,56м3/месс)

382ч.*1,43 м3\мес *6мес.=3277,56 м3

382ч*1,56м3/месс*6 мес=3575,52м3

4.(норма расхода с 1 января по 30 июня-7,37 м3\мес,

с 1июля по31 декабря8,04м3/месс)

86ч*7,37м3*6мес=3802,92м3

86ч*8,04м3*6мес=4148,64м3

5.Полив земельного участка

(норма расхода с 1 января по 30 июня-1,0748 м3\мес,

с1июля по 31 декабря-0,0816м3/месс)

211 двор*11,22м3(за 1,5 мес)=2367,42м3

211двор*12,24м3 (за 1,5мес)=2582,64м3

6.Личное подворье:

- КРС- 32 головы

(норма расхода с 1 января по 30 июня-1,177 м3\мес,

с 1июля по 31 декабря-1,284м3/месс)

32г*1,177куб/м*6 мес=255,99м3

32г*1,284м3*6 мес=246,53м3

- лошадей 14голов.

(норма расхода с 1 января по 30 июня-2,134 м3\мес,

с 1июля по 31 декабря-2,328м3/месс)

14г*2,134м3*6 мес=179,26м3

14г*2,328м3*6 мес.=195,56м3

- свиней 22 головы

(норма расхода с 1 января по 30 июня-0,814 м3\мес,

с 1июля по 31 декабря-0,888м3/месс)

22г.*0,814м3/месс*6 мес=107,45м3

22г.*0,888м3/месс*6 мес=117,22м3

Всего:1102,01 м3/го

Всего потребление:  23737,97 м3/год

с. Петрово (175 чел)

1.Жилые дома без водопровода, без канализации,

использующие воду из водоразборных колонок

(норма расхода с 1 января по 31 декабря-1,20м3 в мес)

22ч*1,2м3\мес*12мес=316,8м3\год

2.Жилые дома с водопроводом, без канализации

(норма расхода с 1 января по 30 июня-0,99 м3\мес,

с 1июля по 31 декабря-1,8м3/месс)

48ч.*0,99 куб\мес*6 мес.=285,12м3

48ч*1,8куб\мес *6мес= 518,40м3

3.Жилые дома с водопроводом, выгребом

(норма расхода с 1 января по 30 июня-1,43 м3\мес,

с 1июля по 31 декабря-1,56м3/месс)

73ч.*1,43 м3\мес *6мес.=626,34м3

73ч * 1,56м3\мес*6мес= 683,28м3

4.Жилые дома с водопроводом, ванной

(норма расхода с 1 января по 30 июня-7,37 м3\мес,

с 1июля по 31 декабря-8,04м3/месс)

32ч.*7,37м3\мес*6мес.=1415,04м3

32ч.*8,04м3\мес*6мес.=1543,68м3

5.Полив земельного участка

(норма расхода с 1 января по 30 июня-1,0748 м3\мес,

с 1июля по 31 декабря-0,0816м3/месс)

40 дворов*11,22м3(за 1,5 мес)=448,80м3

40 дворов*12,24м3 (за 1,5мес)=489,60м3

6.Личное подворье:

- КРС- 25 голов

(норма расхода с 1 января по 30 июня-1,177 м3\мес,

с 1июля по 31 декабря-1,284м3/месс)

25г*1,177куб/м*6 мес=176,55м3

25г*1,284м3*6 мес=192,60м3

- лошадей 15голов.

(норма расхода с 1 января по 30 июня-2,134 м3\мес,

с 1июля по 31 декабря-2,328м3/месс)

15г*2,134м3*6 мес=192,06м3

15г*2,328м3*6 мес.=209,52м3

- свиней 26 голов

(норма расхода с 1 января по 30 июня-0,814 м3\мес,

с 1июля по 31 декабря-0,888м3/месс)

26г.*0,814м3/месс*6 мес=126,99м3

26г.*0,888м3/месс*6 мес=138,53м3

Всего:1036,25м3\год

Всего потребление:  7363,31м3\год

Период полива  длится 3 месяца, с 15 мая по 15 августа. Расчет произведен согласно нормативов  утвержденных Приказом РЭК Омской области  №666\79 от 30.12.2014 г, СНиП 2.04.01.85,  ВНТП-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения», утв. Минсельхозпродом РФ от 14.02.1995 № 1.

Общий баланс водоснабжения горячей, питьевой, технической воды по поселению                                                                                                                                (годовой, среднесуточный, максимальный среднесуточный).

| № п/п | Наименование | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | из подземных источников | 38961 | 107 | 107 | 38961 | 107 | 107 | 38961 | 107 | 107 | 38961 | 107 | 107 |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | 38961 | 107 | 107 | 38961 | 107 | 107 | 38961 | 107 | 107 | 38961 | 107 |  |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Транспортировка технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть | 38961 | 107 | 107 | 38961 | 107 | 107 | 38961 | 107 | 107 | 38961 | 107 | 107 |
| 2.2 | Потери воды | 1752 | 4,8 | 4,8 | 1752 | 4,8 | 4,8 | 1752 | 4,8 | 4,8 | 1752 | 4,8 | 4,8 |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .4 | Объем воды, отпущенной из сети | 37209 | 102,2 | 102,2 | 37209 | 102,2 | 102,2 | 37209 | 102,2 | 102,2 | 37209 | 102,2 | 102,2 |
| 3 | Отпуск технической воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | 37209 | 102,2 | 102,2 | 37209 | 102,2 | 102,2 | 37209 | 102,2 | 102,2 | 37209 | 102,2 | 102,2 |
| 3.2 | по приборам учета | 8300 | 22 | 22 | 8300 | 22 | 22 | 8300 | 22 | 22 | 8300 | 22 | 22 |
| 3.3 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Бюджетные потребители | 2970 | 8,13 | 8,13 | 2970 | 8,13 | 8,13 | 2970 | 8,13 | 8,13 | 2970 | 8,13 | 8,13 |
| 3.5 | Население | 34130 | 93,5 | 93,5 | 34130 | 93,5 | 93,5 | 34130 | 93,5 | 93,5 | 34130 | 93,5 | 93,5 |
|  | хозяйственно-питьевые нужды | 25213 | 69,1 | 69,1 | 25213 | 69,1 | 69,1 | 25213 | 69,1 | 69,1 | 25213 | 69,1 | 69,1 |
|  | - пожаротушение | 3028 | 8,30 | 8,30 | 3028 | 8,30 | 8,30 | 3028 | 8,30 | 8,30 | 3028 | 8,30 | 8,30 |
|  | - полив | 5889 | 16,14 | 16,14 | 5889 | 16,14 | 16,14 | 5889 | 16,14 | 16,14 | 5889 | 16,14 | 16,14 |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Прочие потребители | 109 | 0,3 | 0,3 | 109 | 0,3 | 0,3 | 109 | 0,3 | 0,3 | 109 | 0,3 | 0,3 |
|  | -производственные | 109 | 0,3 | 0,3 | 109 | 0,3 | 0,3 | 109 | 0,3 | 0,3 | 109 | 0,3 | 0,3 |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для качественного и бесперебойного  водоснабжения населенных пунктов Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района в настоящее время необходимо предусмотреть мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции систем водоснабжения поселения:

Таблица 1 - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения с планируемыми  сроками реализации

Объекты водоснабжения села Чекрушево :

| № п/п | Наименование мероприятия | Год выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ограждения территории водозаборных скважин и башен (с. Чекрушево, ул. Первомайская) (размер участка – 15 м.*20 м., - столбы для забора – 28 шт. - секция ограждения панельная оцинкованная Лайт 2х2,5 м ячейка 60х200 мм d3 мм) – 28 шт. - изготовление калитки - скобяные изделия | 2026 |
| 2. | Строительство ограждения водозаборных скважин и башен (с. Чекрушево, ул. Мира) (размер участка – 15 м.*20 м., - столбы для забора – 28 шт. - секция ограждения панельная оцинкованная Лайт 2х2,5 м ячейка 60х200 мм d3 мм) – 28 шт. - изготовление калитки - скобяные изделия | 2026 |
| 3. | Реконструкция водонапорной башни (с. Чекрушево, ул. Мира) | 2026 |
| 4. | Строительство водопроводных колодцев в местах врезок абонентов с установкой чугунных (ПВХ) крышек, ликвидация глухих врезок, установка запорной арматуры в месте врезки в водопровод Кольца диам. 1 м. – 55 шт. *3= 165 шт. Плита перекрытия диам. 1 м. – 55 шт. Дно колодца диам. 1 м. – 55 шт. Запорная арматура Ду-20 мм. – 110 шт. | 2025 |
| 5. | Реконструкция линии водопровода в с. Чекрушево по ул. Советская (70 м., диам. 110 мм.) | 2026 |
| 6. | Реконструкция линии водопровода в с. Чекрушево по ул. Зелёная (380 м., диам. 110 мм.) | 2026 |
| 7. | Установка узлов учета на подъём воды из скважины | 2026 |
| 8. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 2025-2026 |
| 9. | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | 2025-2026 |
| 10. | Ремонт водопроводных колодцев | 2025-2026 |
|  | Итого по с.Чёкрушево |  |

Объекты водоснабжения д. Петрово:

| № п/п | Наименование мероприятия | Год выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ограждения территории водозаборных скважин и башен (с. Петрово, ул. Зелёная) (размер участка – 15 м.*20 м., - столбы для забора – 28 шт. - секция ограждения панельная оцинкованная Лайт 2х2,5 м ячейка 60х200 мм d3 мм) – 28 шт. - изготовление калитки - скобяные изделия | 2025 |
| 2. | Реконструкция водонапорной башни (с. Петрово, ул. Зелёная) | 2026 |
| 3. | Реконструкция линии водопровода в д.Петрово по ул.Зелёная (72 м, Д 110 мм) | 2026 |
| 4. | Установка узлов учета на подъём воды из скважины | 2026 |
| 5. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 2025-2026 |
| 6. | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | 2025-2026 |
| 7. | Ремонт водопроводных колодцев | 2025-2026 |
|  | Итого по д.Петрово | * |

Подключение индивидуальных жилых домов к централизованной системе водопровода проводится в основном за счет частных инвестиций. Прогнозируемое развитие частных водопроводных сетей в сельских поселениях планируется ежегодно в среднем по 0,3-0,5 км.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения не окажет значительного воздействия на условия землепользования, геологическую среду и экологическую ситуацию в районах производства работ.

Прокладка трассы реконструируемых сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение задачи.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, охраны и

рационального использования природных ресурсов в период реконструкции и

модернизации водопроводных сетей запланированы следующие мероприятия:

- грунт от срезки растительного слоя складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения подлежат разборке и вывозу;

- строительный мусор и отходы производства подлежат вывозу на специальный полигон автотранспортом с укрытием брезентом или пленкой.

Негативное воздействие на атмосферный воздух во время строительных работ носит кратковременный характер. Для уменьшения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ предусматриваются следующие мероприятия:

- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе, стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

При реконструкции водопроводных сетей не происходит изменение рельефа,нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий. Для исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

- строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопровода;

- обеспечение надежной эксплуатации, своевременной ревизии и ремонта всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование;

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварийной ситуации.

Таким образом уровень негативного воздействия на окружающую среду будет минимальным и не нанесет значительного ущерба при условии выполнения запланированных мероприятий.

6. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения Чекрушанского сельского поселения первоначально планируются на период до 2023 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Чекрушанского сельского поселения.

6.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица 2 - Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Чекрушанского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Год выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ограждения территории водозаборных скважин и башен (с. Чекрушево, ул. Первомайская) (размер участка – 15 м.*20 м., - столбы для забора – 28 шт. - секция ограждения панельная оцинкованная Лайт 2х2,5 м ячейка 60х200 мм d3 мм) – 28 шт. - изготовление калитки - скобяные изделия | 146,201 | 2026 |
| 2. | Строительство ограждения водозаборных скважин и башен (с. Чекрушево, ул. Мира) (размер участка – 15 м.*20 м., - столбы для забора – 28 шт. - секция ограждения панельная оцинкованная Лайт 2х2,5 м ячейка 60х200 мм d3 мм) – 28 шт. - изготовление калитки - скобяные изделия | 146,201 | 2026 |
| 3. | Реконструкция водонапорной башни (с. Чекрушево, ул. Мира) | 544,780 | 2026 |
| 4. | Строительство водопроводных колодцев в местах врезок абонентов с установкой чугунных (ПВХ) крышек, ликвидация глухих врезок, установка запорной арматуры в месте врезки в водопровод Кольца диам. 1 м. – 55 шт. *3= 165 шт. Плита перекрытия диам. 1 м. – 55 шт. Дно колодца диам. 1 м. – 55 шт. Запорная арматура Ду-20 мм. – 110 шт. | 2 517,706 | 2025 |
| 5. | Реконструкция линии водопровода в с. Чекрушево по ул. Советская (70 м., диам. 110 мм.) | 134,692 | 2025 |
| 6. | Реконструкция линии водопровода в с. Чекрушево по ул. Зелёная (380 м., диам. 110 мм.) | 708,031 | 2026 |
| 7. | Установка узлов учета на подъём воды из скважины | 20 | 2026 |
| 8. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 70 | 2025-2026 |
| 9. | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | 50 | 2025-2026 |
| 10. | Ремонт водопроводных колодцев | 100 | 2025-2026 |
|  | Итого по с.Чёкрушево | 4437,611 |  |

Объекты водоснабжения с. Петрово:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочная сметная стоимость, тыс. руб. | Год выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ограждения территории водозаборных скважин и башен (с. Петрово, ул. Зелёная) (размер участка – 15 м.*20 м., - столбы для забора – 28 шт. - секция ограждения панельная оцинкованная Лайт 2х2,5 м ячейка 60х200 мм d3 мм) – 28 шт. - изготовление калитки - скобяные изделия | 144,140 | 2026 |
| 2. | Реконструкция водонапорной башни (с. Петрово, ул. Зелёная) | 581,069 | 2026 |
| 3. | Реконструкция линии водопровода в д.Петрово по ул.Зелёная (72 м, Д 110 мм) | 140,653 | 2026 |
| 4. | Установка узлов учета на подъём воды из скважины | 20 | 2026 |
| 5. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 70 | 2025-2026 |
| 6. | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | 50 | 2025-2026 |
| 7. | Ремонт водопроводных колодцев | 100 | 2025-2026 |
|  | Итого по д.Петрово | 1105,862 | * |

7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Одним из главных показателей, целью которого являются модернизация, реконструкция систем водоснабжения, является качественная вода хозяйственного-питьевого назначения соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01.

Питьевая вода — это вода, которая предназначена для ежедневного неограниченного и безопасного потребления человеком и животными. Главным критерием безопасного водопотребления человеком является соответствие подаваемой потребителям воды нормативным  показателям  СанПиН 2.1.4.1074-01. Не соответствие поставляемой воды потребителям  нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 может послужить источником распространения болезней или вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем.

7.1. Определяемые показатели  холодной воды из водозаборных скважин расположенных на территории Чекрушанского сельского поселения.

В данной таблице представлены показатели воды добываемые на территории Чекрушанского сельского поселения  из подземных источников  и подаваемые через водопроводные сети потребителю, данные показатели воды взяты из протоколов лабораторных испытаний ФГУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области.

Таблица 3-Исследуемые показатели  холодной воды из водозаборных скважин расположенных на территории Чекрушанского сельского поселения

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах | балл | 2 | Не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | Не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градус | 20 | 20 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,4 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| Количественный химический анализ |  |  |  |  |  |
| 1 | рН | ед. рН | 7,4 | 6-9 | инстр. к прибору |
| 2 | Окисляемость | мг.О2/дм3 | 4,6 | 5 | МУ |
| 3 | Аммиак | мг/дм3 | 2,5 | 2 | ГОСТ 4192-82 |
| 4 | Нитраты | мг/дм3 | 0,91 | 45 | ГОСТ 18826-73 |
| 5 | Нитриты | мг/дм3 | <0,006 | 3 | ГОСТ 4192-82 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | 58,0 | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 7 | Сульфаты | мг/дм3 | 19,2 | 500 | ГОСТ 4389-72 |
| 8 | Железо | мг/дм3 | 1,2 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 9 | Общая жесткость | мг-экв/дм3 | 8 | 7 | ГОСТ 4151-72 |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм3 | 620 | 1000 | ГОСТ 19164-72 |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |
| 1 | ОКБ | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | Не допускается | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ТКБ | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | Не допускается | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ОМЧ | КОЕ в 1,0 мл | 9 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |

В данном случае вода по исследуемым показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода» по содержанию железа, общей жесткости и аммиака.

Содержание железа в воде поступающей на хозяйственно-питьевые нужды строго определено ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», не должно превышать 0,3 мг/дм3. При превышении данного показателя вода должна в обязательном порядке подвергнуться обезжелезиванию, в противном случае при эксплуатации водопроводных, тепловых сетей и агрегатов, а также использовании ее в качестве питьевой воды неизбежно возникнут необратимые проблемы.

При повышенном содержании железа вода становится мутной, приобретает неприятную красно-коричневую окраску, ухудшается её вкус. Высокое содержание железа в воде способствует накоплению осадка в системе водоснабжения, интенсивному окрашиванию сантехнического оборудования, появлению пятен на белье при стирке.

Потребление питьевой воды с повышенным содержание железа приводит к неблагоприятным воздействиям на человека. Так накапливаясь в печени железо может сказаться на морфологическом составе крови. Оно также способствует возникновению аллергических реакций, приводит к кожным заболеваниям, изменениям в поджелудочной железе, почках, миокарде, иногда в щитовидной железе, мышцах и эпителии языка.Все это делает такую воду практически неприемлемой как для технического, так и для питьевого применения.

Аммиак является начальным продуктом разложения органических азотосодержащих веществ. Поэтому наличие аммиака в воде может расцениваться как показатель опасного в эпидемическом отношении свежего загрязнения воды органическими веществами животного происхождения. В некоторых случаях наличие аммиака не указывает на недоброкачественность воды. Например: в глубоких подземных водах аммиак образуется за счет восстановления нитратов при отсутствии кислорода или повышенное содержание аммиака в болотистых и торфяных водах (аммиак растительного происхождения).

Присутствие аммонийных солей в количествах, превышающих 0,1 мг/дм3, указывает на свежее загрязнение воды, так как аммиак является начальным продуктом разложения органических азотсодержащих веществ.

Соли азотистой кислоты (нитриты) представляют собой продукты окисления аммиака под влиянием микроорганизмов в процессе нитрификации. Наличие нитритов в количествах, превышающих 0,002 мг/дм3, свидетельствует об известной давности загрязнения.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания, удаления аммиака, умягчения, фильтрации  и обеззараживания воды.

Для приведения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01  воды добываемой на территории Чекрушанского сельского поселения  из подземных источников  и подаваемой через водопроводные сети потребителю требуется в перспективе строительство локальных водоочистных сооружений.

7.2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надежность и бесперебойность водоснабжения обеспечивается круглосуточной работой  водозаборных сооружений и насосной станции и также деятельностью работников аварийно-восстановительных работ.

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Обслуживание абонентов проводится на основе договорных отношений. В договорах оговариваются объемы подачи воды, режимы водоснабжения, границы эксплуатационной и балансовой принадлежности.

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

Эффективность использования ресурсов при транспортировке воды по водопроводной сети достигается стабильным давлением воды при помощи преобразователя частоты тока на  водозаборных  сооружениях, а также эффективной работой бригады аварийно-восстановительных работ.

8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

В настоящее время на территории Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района бесхозяйные  объекты водоснабжения не выявлены.

9. Водоотведение

Имеющаяся хозяйственно –бытовая канализация в населенных пунктах  Чекрушанского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании  сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Список источников

  - Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) ("Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445);

  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822);

  - Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

  - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

  - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

  - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

  - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

  - Приказ РЭК Омской области. №133/38 от 15.08.2012 г.

  - ГОСТ 2874-82 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Гигиенические требования и контроль за качеством» 1982 г.

  - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Абрамов Н.Н. Водоснабжение. –  М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

  - Башкатов Д.Н., Сулакшин С.С., Драхлис  С.Л., Квашнин Г.П. Справочник по  бурению скважин на воду. – М.: Недра, 1979. – 560 с.

  - Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров  Б.В. Бурение скважин и горно-разведочные  работы: Учебник для вузов. –  М.: Недра, 1990. 303с.

  - Николадзе Г.И. Технология очистки  природных вод. – М., Высш. Шк., 1987. – 479 с.