АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕКРУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2025 года  	                                                                                № 19

с. Чекрушево

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях улучшения качества услуг теплоснабжения, повышения надежности работы систем теплоснабжения на территории Чекрушанского сельского поселения, Администрация Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района (Приложение 1).

2. Настоящее постановление в полном объеме опубликовать в Официальном бюллетене органов местного самоуправления Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района и разместить на официальном сайте Чекрушанского  сельского поселения https://chekrushanskoe-r52.gosweb.gosuslugi.ru.

Глава Чекрушанского сельского поселения                                                И.В. Корнев

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧЕКРУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2024 г

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010№ 190-ФЗ «О  теплоснабжении»,

-Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тарского муниципального района;

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяетсясхемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

- экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и предприятий;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- при необходимости снабжения жителей Чекрушанского поселения  тепловой энергией, обеспечение возможности подключения к сетям теплоснабжения;

- модернизация и реконструкция системы теплоснабжения Чекрушанского сельского поселения с целью повышения энергоэффективности и энергосбережения.

Раздел 1. Сведения о поселении и котельных

- Основные климатические характеристики.

Климат территории Чекрушанского сельского поселения резко континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Резкие колебания температуры в течение года и суток.

Среднегодовая температура воздуха: – 3,8 С.

Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь): – 22,3 С.

Среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль): + 15,9 С.

Абсолютный минимум температуры (февраль): – 53 С.

Абсолютный максимум температуры (июль): + 33 С.

Нормативная ветровая нагрузка: 35 кг/м2

Средняя температура отопительного периода: – 8,8 С.

Продолжительность отопительного периода: 234 суток.

Источники тепла Чекрушанского сельского поселения

На территории Чекрушанского сельского поселения расположено2 населенных пункта: село Чекрушево и деревня Петрово, а также расположено БУ СОЛ КД «Лесная поляна». Общая численность населения Чекрушанского сельского поселения составляет  1017 человек

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки обеспечивается от индивидуальных источников тепла. На территории поселения действуют три котельных.

- Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы

котельная отапливает здания школы и дома культуры:

- принадлежность – муниципальная.

- обслуживание котельной осуществляет – ООО «Техносервис»

- установленная мощность котельной – 0,94 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды  – 95оС/70оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – дрова.

- год ввода в эксплуатацию котельной – 1999 г.

- персонал (всего) – 4 чел.

Котельная является поднадзорной СУ Ростехнадзор. Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется.Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменение тепловых нагрузок не предполагается.

Таблица 1 Характеристика теплоисточника

| Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка, Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | уголь | 175,75 | 726,03 | КВр-0,6 (2012) КВЖ-0,5 (2005) | 0,94 | 0,27 |

Таблица 2  Количество потребляемого тепла объектами отапливаемыми котельной Чекрушанской СОШ

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наруж-ный строительный объем здания, м3 | Наруж-ная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внут-реннихпомеще-ний, м² | Удельная отопительная характе-ристика | Темпе-ратура внутреннего воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Количество тепла на отопление помещений, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 261,09 |
| Школа | Образование | 5159 | 6,7 | 1045,00 | 0,35 | 18 | 0,1 | 24 | 261,09 |
| Потребители, финансируемые из бюджета городского (сельского) поселения |  |  |  |  |  |  | 0,138 |  | 343,53 |
| СДК (с подвалом) | Культура и искусство, физкультура и спорт | 7735,6 | 9,17 | 1086,30 | 0,33 | 16 | 0,138 | 24 | 343,54 |

Таблица 3  Тепловые сети и потери в теплотрассе

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общаяпротя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2х трубная | Н | 76 | 0,12 | 0,12 | 54,07 | 53,38 | 0,69 |
| 2х трубная | ПНК | 108 | 0,1 | 0,1 | 51,56 | 50,38 | 1,18 |
|  |  |  |  |  | 105,64 | 103,76 | 1,87 |

Схема1 Тепловая сеть котельной Чекрушанской СОШ

- Котельная Чекрушанского детского сада

котельная отапливает здание детского сада:

- принадлежность – муниципальная.

- обслуживание котельной осуществляет – ООО «Техносервис»

- установленная мощность котельной – 0,17 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды  – 95оС/70оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – дрова.

- год ввода в эксплуатацию котельной – 1999 г.

- персонал (всего) – 4 чел.

Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется. Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменение тепловых нагрузок не предполагается.

Таблица 4 Характеристика теплоисточника

| Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка, Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Чекрушанского детского сада | уголь | 54,4 | 214,27 | КВр-0,2 Универсал (2013) | 0,17 | 0,08 |

Таблица 5  Количество потребляемого тепла объектами отапливаемыми котельной Чекрушанского детского сада

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наруж-ный строи-тельный объем здания, м3 | Наруж-ная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внут-реннихпомеще-ний, м² | Удельная отопи-тельнаяхаракте-ристика | Темпе-ратуравнутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Количество тепла на отопление помещений, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0044 |  | 12,12 |
| ФАП | Здравоохранение | 197 | 3,4 | 49,70 | 0,4 | 20 | 0,0044 | 24 | 12,13 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  | 185,9 |
| Детский сад (с подвалом) | Образование | 3145,8 | 7 | 1007,00 | 0,38 | 20 | 0,068 | 24 | 186,00 |

Таблица 6  Тепловые сети и потери в теплотрассе

| Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общаяпротя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопление, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2х трубная | ПНК | 76 | 0,02 | 0,02 | 11,50 | 11,32 | 0,18 |

Схема 2 Тепловая сеть котельной Чекрушанского детского сада

- Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна», д.Петрово :

отапливает комплексзданий и сооружений БУ СОЛ КД "Лесная поляна :

- принадлежность – муниципальная.

- обслуживание котельной осуществляет – ООО «Техносервис»

- установленная мощность котельной – 2,74 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды  – 95оС /70оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – каменный уголь.

- персонал (всего) – 5 чел.

Котельная является поднадзорной  СУ Ростехнадзор. Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменение тепловых нагрузок не предполагается.

Таблица 7 Характеристика теплоисточника

| Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка, Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | уголь | 11053,5 | 3849,35 | КВВ-1.0; КВВ-1.0; КВр-1.2 (2012) | 2,74 | 2,54 |

Таблица 8  Количество потребляемого тепла объектами отапливаемыми котельной БУ СОЛ КД "Лесная поляна"

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принад-лежность | Наруж-ный строи-тельный объем здания, м3 | Наруж-ная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внут-реннихпомеще-ний, м² | Удельная отопи-тельнаяхаракте-ристика | Темпе-ратуравнутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Количество тепла на отопление помещений, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  | 1216,11 |
| Хозяйственный корпус | Образование | 812 | 3,2 | 216,00 | 0,38 | 15 | 0,016 | 24 | 39,20 |
| Медпункт | Образование | 1500 | 5,8 | 413,70 | 0,4 | 20 | 0,034 | 24 | 93,04 |
| Спальный корпус 1 | Образование | 2733 | 5,8 | 753,90 | 0,48 | 20 | 0,076 | 24 | 204,90 |
| Спальный корпус 2 | Образование | 2733 | 5,8 | 753,90 | 0,48 | 20 | 0,076 | 24 | 204,90 |
| Спальный корпус 3 | Образование | 2733 | 5,8 | 753,90 | 0,48 | 20 | 0,076 | 24 | 204,90 |
| Спальный корпус №4 | Образование | 2733 | 5,8 | 753,90 | 0,48 | 20 | 0,076 | 24 | 204,90 |
| Столовая | Образование | 6003 | 5,8 | 1366,80 | 0,33 | 16 | 0,106 | 24 | 264,29 |

Таблица 9  Количество тепловой энергии расходуемой на нужды ГВС котельной БУ СОЛ КД "Лесная поляна"

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принад-лежность | Норма расхода воды на горячее водоснабжение на единицу измерения (), л/сут. | Попр. коэффи-циент к расходам тепла на ГВС при дискретных режимах работы | Число дней работы системы ГВС в году | Количество единиц измере-ния, отнесен-ное к суткам (m) | Расчетная часовая нагрузка системы ГВС, Гкал/час | Количество тепла на ГВС, Гкал | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  | 2,04 | 2380,45 | 3596,57 |
| Хозяйственный корпус | Образование | 25 | 1 | 350 | 74,2 | 0,03 | 35,74 | 74,93 |
| Медпункт | Образование | 120 | 1 | 350 | 1 | 0,0019 | 2,31 | 95,36 |
| Спальный корпус 1 | Образование | 75 | 1 | 350 | 405 | 0,501 | 585,17 | 790,07 |
| Спальный корпус 2 | Образование | 75 | 1 | 350 | 405 | 0,501 | 585,17 | 790,07 |
| Спальный корпус 3 | Образование | 75 | 1 | 350 | 405 | 0,501 | 585,17 | 790,07 |
| Спальный корпус №4 | Образование | 75 | 1 | 350 | 405 | 0,501 | 585,17 | 790,07 |
| Столовая | Образование | 12,7 | 1 | 350 | 7 | 0,0014 | 1,71 | 266,00 |

Таблица 10  Тепловые сети и потери в теплотрассе котельной  БУ СОЛ КД "Лесная поляна"

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общаяпротя-женность сетей, км | Протяженность участков теплопроводов на отопление,км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3х трубная | ПНК | 76 | 0,345 | 0,23 | 98,93 | 97,60 | 1,33 |
|  |  |  |  |  | 98,93 | 97,60 | 1,33 |

Таблица 11Сети ГВС и потери в сетях ГВС котельной БУ СОЛ КД "Лесная поляна"

| Схема ГВС | Наружный диаметр участков теплопроводов на ГВС, мм | Протяженность участков теплопроводов на ГВС, км | Продолжительность ГВС, дней в год | Потери ГВС | Потери ГВС через поверхность | Потери ГВС с утечками | Расчетная часовая нагрузка трубопровода ГВС | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспортировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Циркуляционная | 76 | 0,23 | 350 | 70,31 | 69,50 | 0,81 | 0,01 | 0,04 | 169,24 |
|  |  |  |  | 70,31 | 69,50 | 0,81 |  | 0,04 | 169,24 |

Схема 3 Тепловая сеть котельной БУ СОЛ КД "Лесная поляна"

Теплоснабжение Чекрушанского сельского поселения  осуществляется:

- в частных домах, многоквартирном жилом доме, объектах социальной сферы, коммерческих структурах и предприятиях села Чекрушево и деревни Петрово централизованно от 3-х котельных и от индивидуальных источниках тепла (печей и котлов на угле и дровах);

- Общая тепловая мощность 3-х котельных от которых централизованно отапливаются объекты бюджетной и социальной сферы, жилой фонд, предприятия и коммерческие структуры  сельского поселения составляет  2,74 Гкал/час (таблица №1,4,7).

- Общая тепловая мощность индивидуальных источников отопления (твердотопливные котлы и печи) от которых отапливаются в основном жилой фонд объекты бюджетной и социальной сферы, предприятия и коммерческие структуры Чекрушанского сельского поселения составляет 1,36Гкал/час.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1);  зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

В селе Чекрушево в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения  это водопровод, тепловые сети, электрические сети и  связь.

В деревне Петрово в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения  это водопровод, электрические сети и  связь.

Объекты на территории Чекрушанского сельского поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество:1 кВт/ч энергии–дает тепловой энергии 3,6 МДж. Стоимость 1 кВт составляет3,20 рубля,из этого следует  что 1 МДж будет стоить 88 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит 32,84 рубля, значит, 1 МДж будет стоить 80 копеек.

Природный газ. 1кг природного газа дает 33 МДж тепла, 1 кубический метр весит около 800г. Стоимость  1 кубометра природного газа составляет4 рубля 50 копеек, из этого следует1 МДж будет стоить 17 копеек.

Каменный уголь. Низшая теплота сгорания угля 5100 ккал / кг, (1 МДж =239 ккал) 1 кг угля дает при сгорании 21,35 МДж из этого следует что 1 МДж дает сгорание 0,046 кг угля. При стоимости угля за 1 т -2600 рублей 1МДж будет стоить 12 копеек

Таблица 10 Сравнительный анализ стоимости 1МДж тепловой энергии

Источник тепла:; Стоимость 1 МДж тепла:. Каменный уголь Природный газ; 12 коп. 17 коп.. Сжиженный газ; 80 коп.. Электричество; 88 коп..

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование каменного угля.

Существующие объекты образования, социальной сферы и здравоохранения в Чекрушанском сельском поселении будут снабжаться по прежней схеме централизовано от существующих котельных (таблица №1,4,7),  частные дома будет снабжаться индивидуально и отапливаться от собственных теплоисточников на  угле и дровах.

Максимальный суммарный часовой расход тепла на нужды отопления населения, объектов образования, здравоохранения, коммерческих структури предприятий останется прежним -  4,1Гкал/час.

Строительство новых котельных нецелесообразно, необходима реконструкция существующих котельных, спроса на тепловую энергию у населения частного сектора, предприятий и коммерческих структур в  сельском поселении нет.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой сети, небольших затрат на профилактику, ремонт и эксплуатацию. Необходима замена морально и физически устаревших котлов и котельного оборудования, ремонт зданий котельных. Также требуется проведение капитальных и текущих ремонтов тепловых сетей,  котельного оборудования и проведение энергосберегающих мероприятий.

Трассировка и способ прокладки тепловых сетей Чекрушанского сельского поселения осуществлена надземно, подземно в непроходных каналах и подземно бесканально. Необходима частичная замена  тепловых сетей и теплоизоляции с использованием  современных теплоизоляционных  материалов.

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельских поселениях  с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 11-Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток |  | на юг |  | на запад |
| Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 121 м |  | 0 |
| Котельная Чекрушанского детского сада |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 |  | 10 м |  |
| Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" |  |  |  |  |  |
| 0 | 323 м |  |  | 0 |  |

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Чекрушанское сельское поселение частично  газифицировано.Котлы на природном газе являются альтернативным источником отопления жилых домов, поэтому 100 % индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное  отопление работающее на угле и дровах. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоисточников без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании технических паспортов отопительных котлов,данных сайтов компаний производителей отопительных котлов оборудования характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Удельная теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, | 0,8 | 5100 |
| Дрова | 0,68 | 2 960 |
| Газ природный | 0,90 | 10 000 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения является газификация частного сектора поселения и перевод индивидуальных твердотопливных теплоисточников на газообразное топливо.

В связи с этим ООО «Запсибпищеагропромпроект»   разработан  проект II очереди "Газоснабжение с. Чекрушево Тарского района Омской области", шифр 257-49  в 2008 году который получил положительное заключение государственной экспертизы 30 июня 2008 года. Газификация с. Чекрушево будет возможна при согласовании свободных лимитов на газоснабжение II очереди с ОАО «Тевризнефтегаз» и выделении финансовых средств на реализацию проекта.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в перспективе в Чекрушанском сельском поселении не предусмотрено существенное изменение существующей схемы теплоснабжения, не планируется строительство крупных объектов теплопотребителей и сокращение существующих.

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 12 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | 0,94 |
| Котельная Чекрушанского детского сада | 0,17 |
| Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | 2,74 |

2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 13 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Количество тепла расходуемого на собственные нужды,Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | 15,75 | 15,75 |
| Котельная Чекрушанского детского сада | 4,65 | 4,65 |
| Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | 83,53 | 83,53 |

2.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 14 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Подключенная нагрузка тепловой энергии, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | 0,94 | 0,27 | 0,27 |
| Котельная Чекрушанского детского сада | 0,17 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | 2,74 | 2,54 | 2,54 |

2.8.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя, а также указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Таблица 15 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии

| Наименование котельной | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Потери ТЭ при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | 103,76 | 1,87 | 105,64 | 126,768 |
| Котельная Чекрушанского детского сада | 11,32 | 0,18 | 11,5 | 13,8 |
| Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | 97,60 | 1,33 | 98,93 | 118,716 |
| Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" ГВС | 69,50 | 0,81 | 70,31 | 84,372 |

2.9.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 16  Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | нет |
| Котельная Чекрушанского детского сада | нет |
| Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | нет |

2.10.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 17 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | 0,94 | 0,67 | - |
| Котельная Чекрушанского детского сада | 0,17 | 0,09 | - |
| Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | 2,74 | 0,2 | - |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Таблица 18 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, (производительность сетевой воды) м3/ч | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи- тельность установки |
| Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | 10,79 | отсутствует | - |
| Котельная Чекрушанского детского сада | 3,2 | отсутствует | - |
| Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | 101,595 | отсутствует | - |

3.2.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 19 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | 8 | отсутствует |
| Котельная Чекрушанского детского сада | 8 | отсутствует |
| Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | 8 | отсутствует |

Раздел 4.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что в Чекрушанском сельском поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, ввиду того что в поселении не планируется строительства крупных объектов - теплопотребителей и сокращение существующих.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников работающих на дровах и угле или в перспективе отиндивидуального автономного газового отопления. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 20 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Предложения в случае увеличения тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | При существенном увеличении тепловой нагрузки необходима замена существующих отопительных водогрейных котлов на котлы с большей теплопроизводительностью и КПД. Реконструкция тепловой сети и электрооборудования. Замена насосного и другого котельного оборудования. |
| 2 | Котельная Чекрушанского детского сада |  |
| 3 | Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" |  |

4.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 21 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | Наладка и регулировка гидравлического режима тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов и регулировочных шайб, Установка энергосберегающих сетевых насосов, утепление тепловых сетей новыми теплосберегающими материалами. Установка энергосберегающих ламп и датчиков движения. |
| 2 | Котельная Чекрушанского детского сада |  |
| 3 | Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" |  |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таких объектов на территории Чекрушанского сельского поселения нет.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Чекрушанском сельском поселении меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что в Чекрушанском сельском  поселении не планируется изменение схемы теплоснабжения поселения, ввиду того что в поселении не планируется строительства новых объектов-теплопотребителей и не планируется сокращение теплопотребителей, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 22  Загрузка источников тепловой энергии Чекрушанского сельского поселения.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | 0,94 | 0,27 |
| 2 | Котельная Чекрушанского детского сада | 0,17 | 0,08 |
| 3 | Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | 2,74 | 2,54 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Расчетный температурный график  95-70 °С, для тепловых сетей отопительных котельных Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

| Текущее значение температуры наружного воздуха: t н., ºС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе: τо1, ºС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе: τо2, ºС | Текущее значение температуры наружного воздуха: t н., ºС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе: τо1, ºС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе: τо2, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 55,03 | 45,03 | -16 | 69,03 | 54,03 |
| 9 | 55,03 | 45,03 | -17 | 70,16 | 54,75 |
| 8 | 55,03 | 45,03 | -18 | 71,29 | 55,45 |
| 7 | 55,03 | 45,03 | -19 | 72,41 | 56,16 |
| 6 | 55,03 | 45,03 | -20 | 73,52 | 56,85 |
| 5 | 55,03 | 45,03 | -21 | 74,63 | 57,55 |
| 4 | 55,03 | 45,03 | -22 | 75,73 | 58,23 |
| 3 | 55,03 | 45,03 | -23 | 76,84 | 58,92 |
| 2 | 55,03 | 45,03 | -24 | 77,93 | 59,60 |
| 1 | 55,03 | 45,03 | -25 | 79,03 | 60,28 |
| 0 | 55,03 | 45,03 | -26 | 80,12 | 60,95 |
| -1 | 55,03 | 45,03 | -27 | 81,20 | 61,62 |
| -2 | 55,03 | 45,03 | -28 | 82,28 | 62,28 |
| -3 | 55,03 | 45,03 | -29 | 83,36 | 62,94 |
| -4 | 55,03 | 45,03 | -30 | 84,43 | 63,60 |
| -5 | 56,23 | 45,82 | -31 | 85,51 | 64,26 |
| -6 | 57,43 | 46,60 | -32 | 86,57 | 64,91 |
| -7 | 58,62 | 47,37 | -33 | 87,64 | 65,55 |
| -8 | 59,80 | 48,14 | -34 | 88,70 | 66,20 |
| -9 | 60,98 | 48,89 | -35 | 89,76 | 66,84 |
| -10 | 62,15 | 49,65 | -36 | 90,81 | 67,48 |
| -11 | 63,31 | 50,39 | -37 | 91,86 | 68,11 |
| -12 | 64,47 | 51,13 | -38 | 92,91 | 68,74 |
| -13 | 65,62 | 51,87 | -39 | 93,96 | 69,37 |
| -14 | 66,76 | 52,59 | -40 | 95,00 | 70,00 |
| -15 | 67,90 | 53,32 |  |  |  |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица 23 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | 0,6 | 0,6 |
|  | Котельная Чекрушанского детского сада | 0,5 | 0,5 |
|  | Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | 0,93 | 0,93 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощностиисточников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что в Чекрушанском сельском поселении не планируется изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не предусматривается. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется в связи с тем что не планируется  строительство новых объектов -теплопотребителей.

5.3.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что в Чекрушанского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, появление новых потребителей тепловой энергии, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

В остальном реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что в Чекрушанском сельском поселении не предполагается  изменение схемы теплоснабжения поселения,появления новых потребителей тепловой энергии и сокращение существующих, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Таблица 24  Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Наименование котельной | Предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | Ремонт тепловой сети с использованием новых высокотехнологичных материалов и запорной арматуры. Наладка и регулировка с использованием балансировочных клапанов и регулировочных шайб тепловой сети. Строгий контроль за обеспечением заданного гидравлического режима. |
| 2 | Котельная Чекрушанского детского сада |  |
| 3 | Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 25Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии Чекрушанского поселения

| Наименование котельной | Существующий баланс основного топлива (уголь, дрова) |  |  |  | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, т / м3 | Зимний период, т/м3 | Летний периодт/ м3 | Переходный период, т/м3 |  |  |
| Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | 177,07 т уголь | 92 т уголь | 0 | 84,9 т уголь | дрова | Не предусмотрен |
| Котельная Чекрушанского детского сада | 54,4 т уголь | 28,28 т уголь | 0 | 26,11 т уголь | дрова | Не предусмотрен |
| Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | 1053,5 т уголь | 547,82 т уголь | 0 | 505,68 т уголь | дрова | Не предусмотрен |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии,тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2017 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы Тарского муниципального района и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Чекрушанского сельского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица 26 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей

| № п/п |  | Наименование котельной | Ед. изм | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  | Финансовые потребности всего, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Теплоснабжение Чекрушанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы |  | шт | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo) | 3 |  |  | 3 |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | шт | Замена водогрейных отопительных котлов выработавших свой технологический ресурс | 1 |  |  | 1 |  | 0,322 |  |  | 0,322 |  |  |
|  |  |  | шт | Установка системы водоподготовки | 1 |  |  |  | 1 | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | шт | Замена существующего расширительного бака открытого типа на мембранный бак закрытого типа | 1 |  |  |  | 1 | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  | Ремонт здания котельной | 1 |  |  |  | 1 | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |
|  |  |  | шт | Установка узла учета тепловой энергии | 1 |  |  | 1 |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |  |
| 2 | Котельная Чекрушанского детского сада |  | шт | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo) | 2 |  | 2 |  |  | 0,09 |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | шт | Замена дымовой трубы | 1 | 1 |  |  |  | 0,032 | 0,032 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт | Замена существующего расширительного бака открытого типа на мембранный бак закрытого типа | 1 |  |  |  | 1 | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  | Ремонт здания котельной | 1 |  | 1 |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | шт | Установка системы водоподготовки | 1 |  |  |  | 1 | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | шт | Установка резервного водогрейного отопительного котла | 1 | 1 |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |
| 3 | Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" |  | шт | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo) | 3 |  |  | 3 |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт здания котельной | 1 |  |  | 1 |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  | шт | Установка системы водоподготовки | 1 |  |  |  | 1 | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | шт | Замена существующего расширительного бака открытого типа на мембранный бак закрытого типа | 1 |  |  |  | 1 | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | м | Частичная замена тепловой сети |  |  |  | 1 |  | 0,450 |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | шт | Установка узла учета тепловой энергии | 1 |  | 1 |  |  | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  |  | шт | Установка балансировочных клапанов на тепловую сеть | 3 |  |  | 2 | 1 | 0,063 |  |  | 0,042 | 0,021 |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,857 | 0,282 | 0,54 | 1,444 | 0,591 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,857 | 0,282 | 0,54 | 1,444 | 0,591 |  |
| Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8.Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Централизованное теплоснабжение объектов образования, социальной сферы и здравоохранения на территории Чекрушанского сельского поселения осуществляют ООО «Техносервис». Котельные Чекрушанской средней общеобразовательной  школы и Чекрушанского детского сада  находятся на балансе МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования», котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" находится на балансе Администрации Тарского муниципального района. Все котельные Чекрушанского сельского поселения переданы по договору аренды в эксплуатацию ООО «Исток».

Единой теплоснабжающей организацией на территории Чекрушанского сельского поселения определено ООО «Техносервис»

Раздел 9.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица 27Загрузка источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Чекрушанской средней общеобразовательной школы | 0,94 | 0,27 |
| 2 | Котельная Чекрушанского детского сада | 0,17 | 0,08 |
| 3 | Котельная БУ СОЛ КД "Лесная поляна" | 2,74 | 2,54 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Характеристика бесхозяйных тепловых сетей

Таблица 28 Характеристика бесхозяйных тепловых сетей

| Наименование объекта | Адрес объекта | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | Чекрушанское сельское поселение | отсутствуют | отсутствуют |

Список источников

  - Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) ("Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445).

  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822).

  - Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» ("Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4159).

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» ("Собрание законодательства РФ", 05.03.2012, N 10, ст. 1242).

  - Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «По организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 16, 20.04.2009).

  - Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «По организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от ТЭС и котельных» ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 16, 20.04.2009).

  - СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России.— М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1998. - 28 с..

  - СНиП 23.01.99. Строительная климатология. –М.:ГОССТРОЙ РФ, 2000.

- СНиП II-35-76 «Котельные установки» утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров по делам строительства от 31 декабря 1976 г. № 229.

- РД 34.09.255-97 Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. ОРГРЭС,1998 г.

  - "Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения" (утв. Госстроем РФ от 12.08.2003)

  - Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (в трех частях) РД 153-34.0-20.523-98 часть 2 (Утверждено Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 06.07.98)

  - Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (в 3 частях) РД 153-34.0-20.523-98 ч 1 (Утверждено Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 06.07.98)

  - Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. М.: Сектор научно-технической информации АКХ им Памфилова 1994г.

  - Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации РД-10-ВЭП.

  - Информационное письмо ФЭК от 12.01.04 № ЕЯ-137.